ZW20A-12智能户外真空断路器

额定工作电压：12KV

操作类型：T(弹簧操作机构)

额定电流：630A、1250、

额定短路开断电流：20KA、25KA、31.5KA

一、厂家介绍及图片

河南长征电气有限公司是长征电器集团改制后,为适应发展需要，设立的专业制造7.2~40.5kV中压电器元件的生产厂。公司坐落于河南省许昌市尚集产业集聚区，环境优美宜人，交通便利。公司的主要产品有VCZ系列户内高压真空断路器、VS1-12系列户内高压真空断路器、CZGL-12系列隔离手车、ZW20和ZW32系列户外高压真空断路器，CZ系列状态指示装置，CZ-LA系列无功补偿滤波模块、CZ-LAMK系列电力电容器、CZ-DK系列电抗器。、CZ-TSC系列可控硅、有源滤波、无源滤波以及SVG静止无功发生器。所有产品完全符合GB1984-2003、DL403-2000、IEC62271-100等相关标准规定。

公司依据ISO9001：2008标准要求建立了完善的质量管理体系。VCZ系列户内高压真空断路器通过了中国质量认证中心组织的CQC标志认证，并获得证书。

公司秉承长征电器集团的优良传统，本着“严谨求实、高质高效、客户为本、真诚服务”的宗旨；高起点、严要求、大投入来实现公司的跨越式发展。公司拥有完善的试验检测仪器、先进的生产设备和科学的管理模式。凭借丰富的高压电器运营经验和专业科研团队，先后与西安交通大学、西安高压电器研究所建立长期合作关系，致力于中高压电器高端产品的研究，持续开发出引领市场的新产品。

公司以灵活的经营方式开拓市场，安全可靠的产品品质占领市场，细致入微的服务巩固市场。所有产品已在电力、汽车制造、化工、煤炭、有色金属、建筑等行业广泛应用。诚信铸就品牌，质量成就未来。

河南长征电气有限公司将一如既往为用户提供卓越的产品和优质的服务。为营造一个社会满意，客户受益，企业和员工共同发展和谐环境而努力！

二、概述

10kV架空配电线路T接的用户内部发生故障时，如故障在其进线段，或故障虽发生在用户进线开关内侧但其保护动作时限与变电站出线开关保护配合不当时，均会造成变电站出线开关保护掉闸。如果故障性质是永久的，变电站重合不成功，则一个中压用户界内的事故将使整条配电线路停电，这种在配电网中常见的波及事故，对社会将造成恶劣影响。

ZW20A-12型户外用户分界真空断路器，是解决上述波及事故的理想设备，该设备出线侧内置零序电流互感器，与分界控制器配合使用。安装于10kV架空配电线路的T接处或用户端，可以实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的用电安全。适合用于变电站，工矿企业，农村电网配电系统作保护和控制及频繁操作场所之用。

三、 引用标准

GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB311.2-2002《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309-1989《高压开关设备在常温下的机械试验》

GB/T 8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

GB1208-2006《电流互感器》

GB/T17626-4-1998《电磁兼容试验和测量技术，电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

四、型号名称及含义

Z  W  20  □ – 12  □ /  T   □ -  □

额定短路开断电流(KA)

额定电流(A)

弹簧操作机构(省略)

户外隔离开关:G

额定电压(Kv)

用户分界:A

设计序号

使用条件(户外)

灭弧介质(真空)

五．使用环境条件

a . 海拔高度不超过2000米;  污秽等级：Ⅳ级。

b .周围空气温度：－40°C~＋40°C;日温差：日变化25°C。

c . 风速不大于35m/s；地震强度不超过8级。

d .无易燃、易爆炸危险、化学腐蚀的场所。

六、主要结构及特点

1城、农网改造的理想设备：

该真空断路器与智能控制器配套可构成自动重合，实现重合器的功能，以及“四遥”功能：遥控、遥测、遥信、遥调； 
2操作灵活、方便： 
本产品为手动、电动储能和分合闸，并能近距离或远距离遥控操作； 
3开断性能优越： 
开断短路电流20KA达30次； 
4操作功率小、可靠性高： 
全新设计的小型电动弹簧机构，机件数目和储能电机的操作功率都降低到最低水平；

5安装方式灵活： 可采用柱上吊装或坐安装方式；
6具有免维护特性： 
断路器主回路及二次元器件、操作机构均密封在SF6气体 (零表压) 中，不受外界环境影响； 
7密封性能可靠： 
采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠； 
8独特的进出线方式： 
采用硅橡胶套管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良； 
9使用安全： 
在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生意外的内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄漏出来。

订货须知

1 订货时应说明产品的型号、名称、数量、额定电流、额定开断电流、所配电流互感器参数，机构操动方式和操作电压等。

2 用户可根据使用要求选择相应的功能配置。电流互感器的变比、准确级、容量，电子PT、遥控器、消涌器、配电控制器、隔离开关等功能。

七、主要技术参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 630 |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | 额定短路开断电流（有效值） | kA | 20 |
| 5 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
| 6 | 额定峰值耐受电流（峰值） | kA | 50 |
| 7 | 额定短时耐受电流（4S） | kA | 20 |
| 8 | 额定短路关合电流（峰值） | kA | 50 |
| 9 | 1min工频耐受电压（相间、对地/断口） | kV | 42/48 |
| 10 | 雷电冲击耐受电压峰值（相间、对地/断口） | kV | 75/85 |
| 11 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 12 | 额定操顺序 分-0.3s-合分-180s-合分 |
| 13 | SF6气体额定压力(20℃表压) | Mpa | “0.001” |
| 14 | SF6气体年泄漏率 |  | ≤0.1% |
| 15 | 开关重量 | kg | 140 |
| 16 | 开关体积(含包装箱) 1300mm×900mm×880mm |

2.1断路器性能参数

2.2 机械特性参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触头开距 | mm | 9+1 |
| 2 | 触头超行程 | mm | 3+1 |
| 3 | 平均合闸速度 | m/s | 1.2±0.2 |
| 4 | 平均分闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
| 5 | 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 6 | 各相回路电阻 | μΩ | ≤150 |
| 7 | 合闸时间 | ms | 30～50 |
| 8 | 分闸时间 | ms | 20～45 |
| 9 | 三相不同期性 | ms | ≤2 |
| 10 | 外部相间中心距 | mm | 280 |