电机智能保护器

选 型 手 册

杭州利亿达科技有限公司

HANGZHOU LEADER TECHNOLOGY CO.,LTD

-2014-

易永前15088792594

目  录

概  述	1

保护器型号功能对照表	2

一、DJB600系列电机智能保护器	4

1、型号规格	4

2、功能及特点	5

3、主要技术指标	5

4、正常使用条件	6

5、外型与开孔尺寸图	6

6、背部端子图	6

7、外部接线示意图	7

8、订购须知	7

二、DJB600Y-M10电机智能保护器	8

1、型号规格	8

2、主要特点	8

3、主要技术指标	8

4、正常使用条件	9

5、外型与开孔尺寸图	10

6、背板端子图	10

7、外部接线示意图	11

8、订货须知	12

三、DJB600Y-M22电机智能保护器	13

1、规格型号	13

2、功能及特点	13

3、主要技术指标	14

4、正常使用条件	15

5、 外型与开孔尺寸图	15

6、外部接线示意图	15

7、订货须知	18

4产品选件及附件	19

1、三相一体式电流互感器	19

2、电机容量、电流互感器和电机智能保护器对照选型表	21

# 概  述

电机智能保护器是设计用于工矿企业等380/660V低压配电网电动机的保护、测控，其具有实时测量、保护、监控、显示、通讯等功能。

保护器基于先进的集成电路及微机技术，采用微处理芯片作为核心运算单元，运算速度快、可靠性高，并具有完善的通讯功能和模拟变送输出能力。对电机提供多方面完善的综合保护，性能可靠，操作方便，且便于安装维护等优点。保护范围和灵敏度都比热继电器高，可以有效避免以往常常是电机烧坏，热继电器却不动作的情况，是热继电器的理想升级产品。

DJB600、DJB600Y系列电机智能保护器是我公司在充分研究国内外产品、用户需求和低压抽屉柜的基础上，结合公司多年综合自动化的经验，针对于电厂、石化、钢铁等工矿企业用户和机场、水厂等公用设施用户；是实现全面数字式、智能化保护测控功能，构成智能MCC中心的理想构件。

# 保护器型号功能对照表

| 功能 型号 | DJB600 | DJB600Y-M10 | DJB600Y-M22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量 | 电流 | A、B、C三相 | A、B、C三相 | A、B、C三相 |
|  | 电压 | 单相 (85~265V) | 单相（85~265V） | 三相（10~500V） |
|  | 频率 | —— | —— | √ |
|  | 功率 | —— | —— | √ |
|  | 功率因数 | —— | —— | √ |
|  | 计算电度 | —— | —— | √ |
| 开孔尺寸 | 91*45(mm） | 91*45（mm） | 91*91（mm） |
| 外型尺寸 | 96*48*60（mm） | 96*48*60（mm） | 96*96*105（mm） |
| 显示 | LED数码 | LCD汉显 | LCD汉显 |
| 主回路 | AC 380V | AC 380V | AC 380/660V |
| 装置电源 | AC 175-265V | AC 175-265V | AC 175-265V |
| 标称输入 | 电流 | 0.25V/1A/5A | 0.25V/1A/5A | 0.25V/1A |
|  | 电压 | AC220V | AC220V | AC100/380/660V |
| CT变比软件设置 | —— | √ | √ |
| 外部控制 | —— | √ | √ |
| 开关量输入 | 0 | 2 | 9 |
| 开关量输出 | 2 | 3 | 5 |
| 控制方式 | —— | 常规启动 | 常规/正反转控制 |
| 通讯 | 接口 | RS-485 | RS-485 | RS-485 2路 |
|  | 通讯协议 | ModBus-RTU | ModBus-RTU | ModBus-RTU |
|  | 波特率 | 9600bps | 2400～9600bps | 1200～19200bps |
| 模拟输出（4-20mA) | √ | 可选多个对应参数 | 可选多个对应参数 |
| 主要保护功能 | 缺相保护 | √ | √ | √ |
|  | 过载保护 | √ | √ | √ |
|  | 空载（欠载）保护 | —— | √ | √ |
|  | 过压保护 | √ | √ | √ |
|  | 欠压保护 | √ | √ | √ |
|  | 速断保护 | √ | √ | √ |
|  | 堵转（过流）保护 | √ | √ | √ |
|  | 零序（漏电）保护 | —— | √ | √ |
|  | 启动超时 | —— | √ | √ |
|  | 断电自启动 | —— | √ | √ |
|  | 负序保护 | —— | —— | √ |
|  | 外部联锁保护 | —— | —— | √ |
|  | 电流闭锁保护 | —— | —— | √ |
|  | 事件记录 | —— | —— | √ |

注： “√”表示具有该项功能，“——”表示不具备该项功能；

# 一、DJB600系列电机智能保护器

# 1、型号规格

DJB600 — □ — □  B

B：纯保护型

V:  保护器配接利亿达CST系列专用电流互感器，二次      额定输出为0.25V电压信号

1：保护器配接二次额定输出电流为1A的电流互感器                                    5：保护器配接二次额定输出电流为5A的电流互感器

电流规格（见电流规格对照表）

电机智能保护器型号

电流规格对照表

| 型号规格 | 电流调整范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| DJB600-10 | 1~10A | 选用保护器规格必须依据电机配置的互感器电流而定。 特殊规格请用户提供电机功率及使用电流，给予定制。 |
| DJB600-50 | 5~50A |  |
| DJB600-100 | 10~100A |  |
| DJB600-200 | 20~200A |  |
| DJB600-400 | 40~400A |  |

## 2、功能及特点

- 测量功能：测量电机回路的三相中一相电压、三相电流，通过装置本身的LED显示屏实时显示出来。

- 保护功能：过载、堵转、三相不平衡、断相、过电压、欠电压、短路，动作准确可靠。

- 信号采集及控制功能： 具有2路继电器输出。

- 通讯功能:配置RS-485通讯接口,标准的Modbus通讯协议, 通讯波特率为9600bps;所有测量值和参数、保护信息均能通过远方通讯进行读取。

## 3、主要技术指标

1)测量量程：

a)  A、B、C三相电流(二次侧)

互感器二次输入：0~2.5V电压(CST系列互感器); 0~10A (CT:1A)； 0~50A (CT:5A)

b)  电压AC175-265V

c)  4-20mA模拟信号输出量为保护器采集的三相电流的平均值。

2)测量保护精度：1.0级

3)起动时间整定范围：01~99s，在起动时间内，对断相、过电压、欠电压、短路、三相不平衡进行保护。

4)堵转保护：当工作电流达到额定电流的4~8倍时，动作时间≤1s。

5)短路保护：当工作电流达到额定电流的8倍以上时，动作时间≤0.2s。

6)断相保护：当任何一相断相时，动作时间≤2.0s。

7)不平衡保护：任何两相间的电流值相差60~75%时，动作时间≤2.0s。

8)过压保护：当电压超过过电压设定值时，动作时间≤15s。

9)欠压保护：当电压低于欠电压设定值时，动作时间≤15s。

10)过载设定：反时限保护，4条特性曲线,依据公式： 计算动作时间，其中K为反时限常数，Ia为电机运行时的实际电流，In为保护器设定的额定电流。

## 4、正常使用条件

1) 适用于主回路：AC  380V。

2) 工作电源电压：AC  220V。

3) 保护器输出接点容量：AC220V  5A。

4) 环境温度：-20℃～+55℃，相对湿度：≤90%，无腐蚀气体、无剧烈振动、冲击的场所。

## 5、外型与开孔尺寸图

前视图                                   侧视图

仰视图                               公差：±0.2mm

## 6、背部端子图

## 7、外部接线示意图

## 8、订购须知

订购请标明型号及数量，电流互感器变比以及工作电源。

例如：电机保护器DJB600-50-VB，2只，三相式电流互感器CST-103 ，2只，工作电源AC220V。另外有其他特殊的要求在订货时也需注明,以便我们提供给您方便的服务。

注：本产品本体不带电流互感器。建议用户选购本公司的CST三相一体式电机保护专用互感器。 如选用本公司电流互感器请提供电机参数。

# 二、DJB600Y-M10电机智能保护器

## 1、型号规格

DJB600Y- M10  -  □   □

C：常规型

B：纯保护型

V：保护器配接利亿达CST系列专用电流互感器，二次额定输出为0.25V电压信号

1：保护器配接二次额定输出电流为1A的电流互感器                              5：保护器配接二次额定输出电流为5A的电流互感器

电机智能保护器型号

例如：DJB600Y-M10-VC 表示采用CST三相一体式电流保护专用互感器，常规型保护器

## 2、主要特点

- 测量功能：测量电机回路的一相电压和三相电流、零序电流等，通过装置本身的液晶显示屏实时显示出来。

- 保护功能：缺相、过载、空载、过压、欠压、过流、零序、启动超时保护功能和断电自启动功能(常规型保护器具有此功能)，动作准确可靠。

- 信号采集及控制功能：2路控制输入/2路继电器输出。

2路控制输入仅常规型具备，分别控制保护器的运行和停止功能

保护器的控制出口继电器有两种类型，常规型和纯保护型，其中纯保护型3(K11)-4(K12)是无源常开输出触点出口，保护器通电后，正常情况下 3(K11)-4(K12)闭合,保护动作时打开,手动复归。常规型,保护器控制端子发出起动命令后，3(K11)-4(K12)闭合,控制电机运行。

- 通讯功能:配置RS-485通讯接口,标准的Modbus通讯协议,通讯波特率范围宽广,从2400˜9600bps可设定;所有测量值和参数、保护信息均能与上位机通讯。

## 3、主要技术指标

1) 测量量程：

a)  A、B、C三相电流(二次侧)，互感器二次输入：电压0~2.5V(CST系列互感器) ，0~10A (CT:1A)； 0~50A (CT:5A) 。

b) 电压AC  85~265V。

c) 零序电流0.2~4995A（一次侧电流）  （采用软件计算，无需外接零序电流互感器）。

d) 4-20mA模拟信号输出量可以设置对应电压、A、B、C三相电流和零序电流信号。

2)  电压、电流测量精度：1级，量程范围覆盖电机起动电流范围且线性度好。

3)  缺相保护： 动作时间参数设置范围为0.1～25.5s。

4)  过载保护： 四组反时限曲线1、2、3、4，分别适用于轻载、普通负载、重轻载和重载。

5)  空载保护： 电流参数设置范围0.10～0.60Ie (Ie为额定电流)，动作时间参数设置范围0.1～25.5s。

6)  过压保护： 电压参数设置范围100～265V，动作时间参数设置范围0.1～25.5s。

7)  欠压保护： 电压参数设置范围75～220V，动作时间参数设置范围0.1～25.5s。

8)  过流保护： 电流参数设置范围2.0～9.9Ie （Ie为额定电流），动作时间参数设置范围0.1～25.5s。

9)  零序保护(漏电保护)：电流参数设置范围0.20～4995A（一次侧电流），动作时间参数设置范围0.1～25.5s。

10) 启动超时： 电流参数设置范围1.00～4995A（额定电流，一次侧电流），动作时间参数设置范围0.1～100.0s。

11) 自启动（常规型保护器具有此功能）：断电时间设置范围0～25s，自启动时间参数设置范围0.1～25.5s。

12) 模拟设置（4~20mA输出）：可自定义为输出5个电量中的任意一个，分别为00（电压）、01（A相电流）、02（B相电流）、03（C相电流）、04（零序电流）。

13) 本机地址：参数设置范围0-250。

14) 波特率：可设置成9600bps、4800bps、2400bps。

15) 启动方式（常规型保护器具有此功能）：1--0（脉冲控制方式），1--1（电平控制方式）

16) 电流变比：参数设置范围1-999。

17) 通讯方式：RS485通讯接口，采用MODBUS从站规约。

## 4、正常使用条件

1) 适用于主回路：AC  380V。

2) 工作电源电压：AC  220V。

3) 输出接点容量：AC  220V 5A、  AC  380V 3A。

4) 环境温度：-20℃~+55℃，相对湿度：≤90%，无腐蚀气体、无剧烈振动、冲击的场所。

## 5、外型与开孔尺寸图

前视图                                     侧视图

仰视图                                   公差：±0.2mm

## 6、背板端子图

## 7、外部接线示意图

1）常规型保护器电平控制方式（控制输入为保持接点）

2）常规型保护器脉冲控制方式（控制输入为瞬动接点）

3）纯保护型保护器接线方式

## 8、订货须知

订货时请标明完整型号、数量、工作电源及控制方式,例如：DJB600Y-M10-1C, 2只,脉冲控制方式,工作电源AC220V。如果用户没有注明,则默认为电平控制方式。另外有其他特殊的要求在订货时也需注明,以便我们提供给您方便的服务。

注：本产品本体不带电流互感器。建议用户选购本公司的CST三相一体式电机保护专用互感器，如选用本公司电流互感器请提供电机参数。

# 三、DJB600Y-M22电机智能保护器

## 1、规格型号

DJB600Y-M22 -  □   □

C : 常规型

B：纯保护型

V：保护器配接利亿达CST系列专用电流互感器，二次额定输出为0.25V电压信号

1：保护器配接二次额定输出电流为1A的电流互感器

电机智能保护器型号

例如：DJB600Y-M22-VC   表示采用CST三相一体式电机保护专用互感器，常规型保护器

## 2、功能及特点

测量功能：测量电机回路的三相电压电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度、无功电度、频率等；记录电机运行总时间及当次起动最大瞬时电流值，通过装置本身的液晶显示屏实时显示出来。

保护功能：过流速断、堵转保护、过载保护、欠载保护、反时限保护、零序电流保护、负序I段及Ⅱ段电流保护、过电压保护、欠电压保护、缺相保护、外部联锁保护与电流闭锁保护，所有保护都可以根据需要灵活设置不同的动作出口。

信号采集及控制功能：9路开关量输入（其中第8、9路可编程自定义其功能）/5路继电器输出（根据用户要求与应用场合可提供4种输出模式）。

注：保护器控制出口K1继电器有两种类型，常规型（默认）和纯保护型。其中纯保护型装置K1出口接点为常闭点，保护动作后打开，接点可手动复归，也可以自动复归，直接替代热继电器使用。常规型装置K1出口接点为常开点。

双定值区功能：具有两个保护定值区供用户选择，以满足双速电机的保护需求。可根据电机的特性来分别整定电机高速、低速运行时的保护定值，两组定值区可切换。

模拟量输出功能：实时远方监视三相电流、线电压、功率、功率因数中任一参量，并可随意切换。

通讯功能：配置RS-485通讯接口，标准的MODBUS_RTU通讯协议，通讯波特率范围宽广，从1200~19200bps可设定；所有测量值和参数、保护信息均能通过远方通讯进行读取。

## 3、主要技术指标

1） 通讯地址：1~250；

2） 通讯波特率：1200~19200bps；

3） CT变比：1~9999；PT变比：1~9999；

4） 电度初值：0~99999999kwh；

5） 接线方式：两表法/三表法

6） 输出脉宽时间：0~9999ms；

7） 停机时间：时间参数设置范围：0~999.9s，启动时间：时间参数设置范围：0~999.9s；

8） 速断保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A，时间参数设置范围：0~9999ms；

9） 堵转保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

10） 过载保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

11） 反时限保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

12）零序保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

13）负序I段保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

14）负序II段保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

15）空载保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

16）闭锁保护：电流参数设置范围：0.2~10.00A, 时间参数设置范围：0.1~999.9S;

17）过压保护：电压参数设置范围：4.0~600.0V,时间参数设置范围：0.1~999.9S;

18）欠压保护：电压参数设置范围：4.0~600.0V,时间参数设置范围：0.1~999.9S。

## 4、正常使用条件

1) 适用于主回路：AC 380/660V。

2) 工作电源电压：AC185V—265V; 互感器二次输入：电压0~2.5V(CST系列互感器),0~10A (CT:1A)；零序电流输入：0~2A。

3) 监控器输出接点容量：AC  220V 5A、  AC  380V 3A。

4) 环境温度：-20℃～+55℃，相对湿度：≤90%，无腐蚀气体、无剧烈振动、冲击的场所。

## 外型与开孔尺寸图

## 6、外部接线示意图

- 常规型电平启动方式（单相电平控制）

- 常规型正反转控制方式（双相电平控制）

- 纯保护型控制方式

说明：1、保护器未接通电源时，保护器的30，31接点为常开状态。

2、保护器接通电源后，保护器的30，31接点转为常闭状态。

3、保护动作后，保护器的30，31接点打开。

## 7、订货须知

订货请说明完整型号、数量及工作电源。例如：DJB600Y-M22-VC，3只,工作电源:AC220V。另外有其他特殊的要求在订货时也需注明,以便我们提供给您方便的服务。

注：①注：本产品本体不带电流互感器。建议用户选购本公司的CST三相一体式电机保护专用互感器，如选用本公司电流互感器请提供电机参数。

② 当需要使用DJB600Y-M22-*C电机智能保护器的断电自启动功能时，可选配UPS电源来实现系统断电后保护器工作电源的提供。

4产品选件及附件

## 1、三相一体式电流互感器

型号规格表

| 序号 | 型号规则 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CST-101 10A/0.25V | CST-100系列三相一体式 |
| 2 | CST-102 20A/0.25V |  |
| 3 | CST-103 30A/0.25V |  |
| 4 | CST-105 50A/0.25V |  |
| 5 | CST-107 75A/0.25V |  |
| 6 | CST-110 100A/0.25V |  |
| 7 | CST-201 150A/0.25V | CST-200系列三相一体式 |
| 8 | CST-202 200A/0.25V |  |
| 9 | CST-203 250A/0.25V |  |
| 10 | CST-204 300A/0.25V |  |
| 11 | CST-205 400A/0.25V |  |

CST100系列互感器外形及安装尺寸图

CST200系列互感器外形及安装尺寸图

## 2、电机容量、电流互感器和电机智能保护器对照选型表

表一 : 电机容量与CST系列电流互感器对照选型表

| 序号 | 电机额定功率(KW) | 电机额定 电流（A） | CST系列 互感器型号 | 电机智能保护器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DJB600 | DJB600Y-M10 | DJB600Y-M22 |
| 1 | 0.75 | 2 | CST-101,10A/0.25V (穿2匝) | DJB600-10-VB | DJB600Y-M10-V* | DJB600Y-M22-V* |
| 2 | 1.1 | 2.75 |  |  |  |  |
| 3 | 1.5 | 3.7 |  |  |  |  |
| 4 | 2.2 | 5 | CST-101,10A/0.25V |  |  |  |
| 5 | 3.7 | 8.8 |  |  |  |  |
| 6 | 5.5 | 11.6 | CST-102,20A/0.25V | DJB600-50-VB |  |  |
| 7 | 7.5 | 15.4 |  |  |  |  |
| 8 | 11 | 22.6 | CST-103,30A/0.25V |  |  |  |
| 9 | 15 | 30.3 | CST-105,50A/0.25V |  |  |  |
| 10 | 18.5 | 35.9 |  |  |  |  |
| 11 | 22 | 42.5 | CST-107,75A/0.25V | DJB600-100-VB |  |  |
| 12 | 30 | 56.8 |  |  |  |  |
| 13 | 37 | 69.8 | CST-110,100A/0.25V |  |  |  |
| 14 | 45 | 84.2 |  |  |  |  |
| 15 | 55 | 103 | CST-201,150A/0.25V | DJB600-200-VB |  |  |
| 16 | 75 | 140 |  |  |  |  |
| 17 | 90 | 164 | CST-202,200A/0.25V |  |  |  |
| 18 | 110 | 201 | CST-203,250A/0.25V | DJB600-400-VB |  |  |
| 19 | 132 | 240 |  |  |  |  |
| 20 | 160 | 289 | CST-204,300A/0.25V |  |  |  |
| 21 | 185 | 337 | CST-205,400A/0.25V |  |  |  |
| 22 | 200 | 362 |  |  |  |  |

注：表中*为可选项

表二 : 电机容量与1A电流互感器对照选型表

| 序号 | 电机额定功率(KW) | 电机额定 电流（A） | SBH/BH系列互感器参数 | 电机智能保护器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DJB600 | DJB600Y-M10 | DJB600Y-M22 |
| 1 | 0.75 | 2 | 10/1（穿2匝） | DJB600-10-1B | DJB600Y-M10-1* | DJB600Y-M22-1* |
| 2 | 1.1 | 2.75 |  |  |  |  |
| 3 | 1.5 | 3.7 |  |  |  |  |
| 4 | 2.2 | 5 | 10/1 |  |  |  |
| 5 | 3.7 | 8.8 | 15/1 | DJB600-50-1B |  |  |
| 6 | 5.5 | 11.6 |  |  |  |  |
| 7 | 7.5 | 15.4 | 25/1 |  |  |  |
| 8 | 11 | 22.6 | 30/1 |  |  |  |
| 9 | 15 | 30.3 | 40/1 |  |  |  |
| 10 | 18.5 | 35.9 | 50/1 |  |  |  |
| 11 | 22 | 42.5 | 60/1 | DJB600-100-1B |  |  |
| 12 | 30 | 56.8 | 75/1 |  |  |  |
| 13 | 37 | 69.8 | 100/1 |  |  |  |
| 14 | 45 | 84.2 | 150/1 | DJB600-200-1B |  |  |
| 15 | 55 | 103 |  |  |  |  |
| 16 | 75 | 140 | 200/1 |  |  |  |
| 17 | 90 | 164 | 250/1 |  |  |  |
| 18 | 110 | 201 | 300/1 | DJB600-400-1B |  |  |
| 19 | 132 | 240 |  |  |  |  |
| 20 | 160 | 289 | 400/1 |  |  |  |
| 21 | 185 | 337 | 500/1 |  |  |  |
| 22 | 200 | 362 |  |  |  |  |
| 23 | 220 | 406 | 600/1 | DJB600-500-1B |  |  |
| 24 | 250 | 460 |  |  |  |  |
| 25 | 280 | 514 | 800/1 | DJB600-600-1B |  |  |
| 26 | 315 | 576 |  |  |  |  |
| 27 | 355 | 642 |  | DJB600-700-1B |  |  |
| 8 | 400 | 725 | 1000/1 | DJB600-800-1B |  |  |

表三: 电机容量与5A电流互感器对照选型表

| 序号 | 电机额定功率(KW) | 电机额定 电流（A） | BH系列互感器参数 | 电机智能保护器型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DJB600 | DJB600Y-M10 |
| 1 | 0.75 | 2 | 10/5（穿2匝） | DJB600-10-5B | DJB600Y-M10-5* |
| 2 | 1.1 | 2.75 |  |  |  |
| 3 | 1.5 | 3.7 |  |  |  |
| 4 | 2.2 | 5 | 10/5 |  |  |
| 5 | 3.7 | 8.8 | 15/5 |  |  |
| 6 | 5.5 | 11.6 |  | DJB600-50-5B |  |
| 7 | 7.5 | 15.4 | 25/5 |  |  |
| 8 | 11 | 22.6 | 30/5 |  |  |
| 9 | 15 | 30.3 | 40/5 |  |  |
| 10 | 18.5 | 35.9 | 50/5 |  |  |
| 11 | 22 | 42.5 | 60/5 |  |  |
| 12 | 30 | 56.8 | 75/5 | DJB600-100-5B |  |
| 13 | 37 | 69.8 | 100/5 |  |  |
| 14 | 45 | 84.2 | 150/5 |  |  |
| 15 | 55 | 103 |  | DJB600-200-5B |  |
| 16 | 75 | 140 | 200/5 |  |  |
| 17 | 90 | 164 | 250/5 |  |  |
| 18 | 110 | 201 | 300/5 | DJB600-400-5B |  |
| 19 | 132 | 240 |  |  |  |
| 20 | 160 | 289 | 400/5 |  |  |
| 21 | 185 | 337 | 500/5 |  |  |
| 22 | 200 | 362 |  |  |  |
| 23 | 220 | 406 | 600/5 | DJB600-500-5B |  |
| 24 | 250 | 460 |  |  |  |
| 25 | 280 | 514 | 800/5 | DJB600-600-5B |  |
| 26 | 315 | 576 |  |  |  |
| 27 | 355 | 642 |  | DJB600-700-5B |  |
| 28 | 400 | 725 | 1000/5 | DJB600-800-5B |  |