GCK低压抽出式开关柜

1、总则：

GCK型交流低压开关柜，具有较高的技术性能指标，能够适应电力市场发展需要，有很高的性价比，广泛应用于发电厂、石化、冶金、纺织、交通、高层建筑等配电系统。

GCK型交流低压开关柜，主要是由一些组合式电动机控制单元及其它功能单元组合而成，这些单元以上下顺序的方式，安装在封闭式的金属柜内。用设置在柜体上部的水平母线，将各个柜体连结在一起。同一柜体的功能单元则并联在垂直母线上，柜体共分水平母线区、垂直母线区、电缆区和设备安装区等四个相互隔离的区域，功能单元在设备区内分别安装在各自的小室内。当任何一个功能单元发生事故时即可迅速切断（或更换备用功能单元）不影响其他功能单元的正常工作，可防止事故的扩大。

# 设备可适用环境

- 安装场所：户内；海拔高度：2000m以下；

- 环境湿度：日平均不大于95%（25℃），月平均不大于90%（25℃）；

- 环境温度：-5～+40℃，24h内的平均温度不得高于35℃；

- 地震强度：≤8级；

- 污秽等级：II级；

- 安装地点：户内，无爆炸危险介质，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和尘埃。

3、执行标准：

GB7251-97       《低压成套开关设备》

IEC439-1        《低压成套开关设备和控制设备》

ZBK36001-89     《低压抽出式成套开关柜设备》

GB/T4942.2      《低压电器外壳防护等级》

GB307.1         《面板、架和框的基本尺寸条例》

GB762           《电器设备额定电流》

GB156           《额定电压》

GB2900.18       《电工名词术语》

GB2681          《电工成套装置中的导线颜色》

GB4025          《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB4026          《电器接线端子的识别和字母字符号标注接线端子通则》

GB4205          《控制电气设备的操作标准运动方向》

GB9466          《低压成套开关设备基本试验方法》

GB14048.2       《低压开关设备和控制设备、低压断路器》

IEC439(1982)    《低压成套开关设备和控制设备》

DL400           《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL478           《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

4、主要设备技术参数

- 频率：50Hz

- 系统运行相数：3相5线制；

- 额定电压：低压侧0.4KV；

- 低压主回路

额定电流：3200A；

框架断路器型号：MVS32-3200A/3P 经济型 电操 AC220V；

生产厂家：施耐德电气；

- 电流互感器

型号：BH-0.66 3000/5

生产厂家：大江集团

- 电流表/电压表

型号：6L2-A 6L2-V型

生产厂家：大江集团

- 电容补偿柜每回路增加电抗器，以原柜实际电容器容量增设配置，增加电抗器为7%串联电抗器。

电抗器型号：CKSG

生产厂家：指月集团

2.7、新增有源滤波电力柜

型号：RNAPF有源滤波柜

以雷诺尔生产为参考。

5、结构特点：

5.1柜体

# （1） 全金属封闭，抽出式开关柜总体结构

（2） 柜体外形尺寸：

柜体高度：2200mm

柜体宽度： 600 mm、800 mm、1000 mm

柜体深度： 800 mm  1000mm

5.2、开关柜主构架采用宝钢镀锌钢板弯制成的8MF型开口型钢或C型材为冷轧板或履铝锌板(改进了旧式GCK用的KS型材强度和刚度不足的缺点)，构架采用拼装和部分焊接两种结构形式，主构架上均有安装模数孔E=20mm。内部安装灵活方便。全部柜架及内层隔板经酸洗镀锌钝化处理。面板表面静电喷塑，进行除油、除锈及磷化处理，柜体颜色按用户要求提供。喷塑均匀不刺目，表面喷塑后能够抗撞击，耐腐蚀外形美观。

5.3、装置的柜架的外壳具有足够的强度和刚度，在正常使用条件下，没有断裂、变形、锈蚀等现象。

5.4 、装置的各功能室严格相互隔离，其隔离分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。内部分隔要将要电弧的破坏降低到最小程度。配有通风防尘装置，柜门在不小于90度角度内自由启闭。柜体各隔室均有可靠的接地。

5.5、主母线与分支母线采用铜质硬母线(按图要求)，水平主母线采用柜顶平置式排列方式，柜与柜之间的母线采用连接块搭接，垂直母线采用镀锌板封闭内部用隔板限制电弧扩散，中性母线设置在柜顶的前部，接地母线(PE)设置在柜底部，并与柜体的隔板、门等相连，从而保证了接地的连续性。主母线表面加装相应黄、绿、红颜色的标志。

5.6、抽屉层高的模数为160mm(用GCS柜改形的为160,用MNS改型的为200)。1单元， 2单元，3单元三尺寸系列。相同的功能单元能完全互换。抽屉推位灵活轻便，无卡阻、碰撞现象。

5.7、抽出式安装的框架开关，800A～3200A间，相同功能单元的抽屉具有良好的互换性即使发生短路事故，也能完全互换。

5.8、抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

5.9、柜内二次线采用冷压端子连接多股镀锌铜铰线，电压型回路最小截面不小于1.5mm2，电流型回路最小截面不小于2.5 mm2。

5.10、低压柜抽屉(抽屉采用了GCS及MNS开关柜的模式进行改进,使操作,检修更方便),有合、断、试验、抽出等位置的明显标志，抽屉功能单元与门由主开关的操作机构联锁，主开关在合闸时门打不开，并且操作机构可采用外加挂锁定要合闸位置，功能单元隔室之间用金属板分隔，抽屉具有良好的互换性，并具有工作位置、试验位置和分离位置,可与主开关机械联锁，从而保证了操作的严格性和操作人员的人身安全。