# KYN28-12高压中置式开关柜技术响应说明

1 概述

KYN28-12（GZS1）型铠装移开式户内交流金属封闭开关设备（以下简称开关设备），系3.6~12KV三相交流50Hz单母线及单母线分段系统的成套配电装置，主要用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等。实行控制保护、监测之用，本开关设备满足IEC298、GB3906及DL\T404等标准要求。具有防止带负荷推拉断路器手车、防止误分、误合断路器、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器，防止误入带电间隔、防止在带电时误合接地开关的联锁功能，既可配用ABB公司的VD4断路器，又可配用国产VS1真空断路器，实为一种性能优越的配电装置。

2 使用环境条件

1）周围空气温度下限-10℃，上限+40℃；

2）设备安装场所的最大海拔高度：一般型为1000m；

3）环境湿度：

日平均相对湿度不大于95%；
   月平均相对湿度不大于90%；
   地震烈度不超过8度；
   周围空气中应无腐蚀性，可燃性或爆炸性气体；
   无严重污染及剧烈震动场所，安装倾斜度不超过5°
   超过GB3906和本产品技术条件规定的环境条件下使用时，由用户和我公司协商。

- 执行标准/规范

- GB3906   3-35kV交流金属封闭开关设备

- DL/T-404  户内交流高压开关柜订货技术条件

- DL/T-403  12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

- DL-402   交流高压断路器订货技术条件

- DL-486   交流高压隔离开关订货技术条件

- DL/T593  高压开关设备的共用订货技术导则

- DL/T539  户内交流高压开关柜和元器件凝露及污秽试验技术条件

- DL/T615  交流高压断路器参数选用导则

- GB763    交流高压电器在长期工作时的发热

- GB2706   交流高压电器动、热稳定试验方法

- GB3309   高压开关设备常温下的机械试验

- GB11022   高压开关设备通用技术条件

- GB311.1   高压输变电设备的绝缘配合

- GBJ232   电气装置安装工程施工及验收规范

- SD-318   高压开关柜闭锁装置技术条件

- SDGJ14   导体和电器选择设计技术规定

- SDJS     高压配电装置设计技术规定

- SDJ9     电气测量仪表装置设计技术规程

- DL/T620  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

- SD334     高压带电显示装置技术条件

- IEC-298   1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备

- IEC470    高压交流接触器

- IEC282-1  高压熔断器

- DL/T404   《户内交流高压开关柜订货技术条件》

- DL/T486   《交流高压隔离开关订货技术条件》

- GB1984		《交流高压断路器》

- GB1207		《电压互感器》

- GB11032	《交流无间隙金属氧化物避雷器》

- GB1985		《交流高压隔离开关和接地开关》

- GB14808  	《交流高压接触器》

- SD/T318  	《高压开关柜闭锁装置技术条件》

- GB191		《包装贮运标志》

3 型号组成及含义
KYN28-12（Z）/口-口-口

K--铠装式开关设备
Y--移开式
N--户内型
28--设计序列号
12--额定电压
（Z）--真空
口--断路器额定电流J为630A，M为1250A，P为2000A，Q为3150A
口--额定短路开断电流25为25KA，32为31.5KA，40为40KA
口--一次方案编号

4 主要技术参数
开关设备主要技术参数

| 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | Kv | 12 |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐压 | 相间及相对地 | Kv | 42 |
|  |  | 隔离断口 |  | 48 |
|  | 冲击耐压 | 相间及相对地 |  | 75 |
|  |  | 隔离断口 |  | 85 |
|  | 辅助回路和控制回路1min工频耐压 |  | 2 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 真空断路器额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
| 开关柜额定电流 | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 |
| 额定峰值耐受电流 | KA | 40 50 63 80 100 |
| 额定短时耐受电流 | KA | 16 20 25 31.5 40 |
| 额定短路持续时间 | S | 4 |
| 额定短路开断电流 | KA | 16 20 25 31.5 40 |
| 额定短路关合电流（峰值） | KA | 40 50 63 80 100 |
| 防护等级 |  | 外壳IP4X，断路室门打开IP2X |
| 外形尺寸 | 宽 | mm | 800* |
|  |  |  | 1000* |
|  | 深 |  | 1500** |
|  |  |  | 1660** |
|  | 高 |  | 2300 |
| 重量 | Kg | 700 ~1200 |

注：*分支小母线额定电流1250A，短时耐受电流31.5KA，柜宽800mm，分支小母线额定电流等于或大于1600A，柜宽1000mm。
**电缆进出线柜深1500mm；架空进出线柜深1660mm。

5、结构

本产品由柜体和中置式可抽出部件（即手车）两大部分组成。柜体分四个单独的隔室，外壳防护等级为IP4X，各小室间及断路器室门打开时防护等级为IP2X。具有架空进出线，电缆进出线及其它功能方案，经排列，组合后能成为各种方案形式的配电装置。本开关设备可从正面进行安装调试和维护，因此可以背靠背组成双重排列的靠墙安装，提高了开关设备的安全性、灵活性、减少了占地面积。

5.1 外壳及其它

开关设备的外壳是选用进口敷铝锌薄钢板，经数控机床加工，并采用多重折弯工艺，这样使整个柜体不仅具有精度高，很强的抗腐蚀与抗氧化作用，而且由于采用多重折弯工艺，使柜体比其它同类设备柜体整体重量轻、机械强度高、外形美观。柜体采用组装式结构，用拉铆螺母和高强度的螺栓联接而成，这样使加工生产周期短、零部件通用性高，占地面积少，便于组织生产。
5.2 手车

手车骨架采用薄钢板经数控机床加工后组装而成。手车与柜体绝缘配合安全、可靠，机械联锁安全、可靠、灵活，根据用途不同手车分断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车，各类手车按模数，积木式变化，同规格手车可以百分百自由互换。手车在柜体内有断开/试验位置和工作位置，每一位置都有定位装置，保证联锁可靠，必须按照联锁防误操作程序进行操作。各种手车均采用涡轮、涡杆摇动推进、退出，其操作轻便、灵活，适合于各种值班人员操作。当手车需要离开柜体时，用一台专用转运车，就可以方便取出，进行各种检查、维护；由于采用中置式，整个手车体积小，检查、维护都极方便。

断路器手车上装有真空断路器及其它辅助设备。当手车用运转车推入柜体断路器室时，便能可靠锁定在断开/试验位置；而且柜体位置显示灯便显示出其所在位置。而且只有完全锁定后，才能摇动推进机构，将手车推向工作位置。手车到工作位置后，推进手柄便摇不动，其对应位置显示灯便显示出其所在位置。手车的机械联锁能可靠保证手车只有在工作位置或试验位置时，断路器才能进行合闸；而且手车只有在分闸位置，断路器才能移动。

| 断路器隔室机防护活门 | 断路器手车 |
| --- | --- |

5.3 隔室

开关设备主要电气元件都有其独立的隔室，即：断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室，各隔室间防护等级都达到IP2X；除继电仪表室外，其它三隔室都有各自独立的泄压通道。由于采用了中置式结构，电缆室位置大大增加，因此设备可接多路电源。

5.4 断路器隔室B

隔室两侧安装了轨道，供手车16在柜内由隔离/试验位置移动至工作位置。静触头盒6的隔板18（活门）安装在手车室的后壁上。当手车从断开/试验位置移动到工作位置过程中，上、下静触头盒上的活门与手车联动，同时自动打开；当反方向移动时活门则自动关闭，直至手车退至一定位置而完全覆盖住静触头盒，形成有效隔离。同时由于上、下活门不联动，在检修时，可锁定带电侧活门，从而保证检修维护人员不触及带电体。在断路器室门关闭时，手车同样能被操作。通过中门观察窗，可以观察隔室内手车所处位置、合、分闸及储能状况。

5.5 母线隔室A

主母线有品字形排列和三相纵向平行排列两种结构型式，以方便用户选择。主母线4是单台拼接相互贯穿联接。通过支母线和静触头盒固定，主母线和联络母线为矩形截面的铜排；用于大电流负荷时采用双根母排拼成。支母线通过螺拴联接于静触头盒6和主母线4，不需要其它支撑。对于特殊需要，母线可用热缩套管和联接螺栓绝缘套和端帽覆盖。相邻柜母线用穿墙套管3分隔，如出现内部故障电弧时，能防止其贯穿熔化，能有效地把事故限制在隔室内而不向其它柜蔓延。

5.6 电缆隔室C

开关设备采用中置式，因而电缆室空间较大。电流互感器7、接地开关8装在隔室后壁上，避雷器10安装于隔室后下部。将手车16和可抽出式水平隔板14移开后，施工人员就能从正面进入柜内安装与维护。电缆室内的电缆连接导体，，每相可并1~3根单芯电缆。必要时每相可并接6根单芯电缆。联接电缆的柜底配制开缝的可卸式非金属隔板或不导磁金属隔板，确保施工安全。

5.7 继电器仪表室D

继电器仪表室内可安装继电保护元件、仪表、带电监测指示器，以及特殊要求的二次设备。控制线路敷设在足够空间的线槽内，并有金属隔板，可使二次线与高压隔离。其左侧线槽是为控制小线的引进和引出预留的，开关柜自身内部的小线敷设在右侧，在继电器仪表室的顶板上还留有便于施工的小母线穿越孔，接线时，仪表室顶盖板可供翻转，便于小母线的安装。

5.8 防止误操作联锁装置

开关设备内装有安全可靠的联锁装置，完全满足五防的要求。
5.8.1 仪表室门上装有提示性的按钮或者KK型转换开关，以防止误合、误分断路器；

5.8.2 断路器手车在试验或工作位置时，断路器才能进行合分操作，而且在断路器合闸后，手车无法移动，防止了带负荷误操作断路器；
5.8.3 仅当接地开关处于分闸位置时，断路器手车才能从断开/试验位置移至工作位置；仅当断路器手车处于断开/试验位置时，接地开关才能进行合闸操作（接地开关可带电压显示装置）。这样实现了防止带电误合接地开关及防止了接地开关处在闭合位置关合断路器；
5.8.4 接地开关处在分闸位置时，下门及后门都无法打开，防止了误入带电间隔；
5.8.5断路器手车确实在试验或工作位置，而没有控制电压时，仅能手动分闸，不能合闸；
5.8.6 断路器手车在工作位置时，二次插头被锁定不能拔出；
5.8.7 各柜体可装电气联锁；

本开关设备还可以在接地开关操作机构上加装电磁铁锁定装置以提高可靠性。

5.9 泄压装置

在断路器手车室、母线室和电缆室的上方均设有泄压装置，当发生内部故障电弧时，伴随电弧产生，开关柜内部气压升高，装设在门上的特殊密封圈把柜前面封闭起来，顶部装备的泄压金属板将被自动打开，释放压力和排泄气体，以确保操作人员和开关柜的安全。

5.10 二次插头与手车的位置联锁

开关设备的二次线与断路器手车的二次线的联络是通过手动二次插来实现的。二次插头的动插头通过一个尼龙波纹伸缩管与断路器手车相连，二次静触头座装设在开关柜手车室的右上方。断路器手车只有在断开/试验位置时，才能插上和解除二次插头；断路器手车处于工作位置时由于机械联锁作用，二次插头被锁定，不能被解除。由于断路器手车的合闸机构被电磁铁锁定，断路器手车在二次插头未接通之前，仅能进行分闸，而不能使其合闸。

5.11 带电显示装置

如果用户有所需求时，开关柜内可设有检测一次回路运行的可选件，即带电显示装置。该装置由高压传感器和可携带式显示器两单元组成，经外接导线连结为一体。该装置不但可以提示高压回路带电状况，而且还可以与电磁锁配合，实现强制闭锁开关手柄和下门，达到防止带电关合接地开关。防止误入带电间隔，从而提高配套产品的防误性能。

5.12 防止凝露和腐蚀

为了防止在高湿度或温度变化较大的气候环境中产生凝露带来的危险。在断路器室和电缆室内分别装设加热器，以便在上述环境中使用和防止腐蚀发生。

5.13 接地装置

在电缆室内单独设立有10X40mm的接地铜排，此排能贯穿相邻各柜，并与柜体良好接触。此接地排供直接接地的元器件使用。同时由于整个柜体用敷铝锌板相拼联，这样使整个柜体都处在良好的接地状态之中，确保运行操作人员触及柜体时的安全。

6 内部结构及基础安装图 

图1、外形及内部结构（母线品字形排列）

| A.母线室 | 2.分支小母线 | 7.电流互感器 | 12.底板 | 17.二次插头 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.断路器手车室 | 3.穿墙套管 | 8.接地开关 | 13.接地开关操作机构 | 18.活门 |
| C.电缆室 | 4.主母线 | 9.电缆 | 14.可抽出式水平隔板 | 19.装卸式隔板 |
| D.继电器仪表室 | 5.静触头 | 10.避雷器 | 15.加热装置 | 20.泄压装置 |
| 1.外壳 | 6.静触头盒 | 11.接地母线 | 16.断路器手车 |  |

图2、外形及内部结构（母线纵向平行排列）

| A.母线室 | 2.分支小母线 | 7.电流互感器 | 12.底板 | 17.二次插头 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.断路器手车室 | 3.穿墙套管 | 8.接地开关 | 13.接地开关操作机构 | 18.活门 |
| C.电缆室 | 4.主母线 | 9.电缆 | 14.可抽出式水平隔板 | 19.装卸式隔板 |
| D.继电器仪表室 | 5.静触头 | 10.避雷器 | 15.加热装置 | 20.泄压装置 |
| 1.外壳 | 6.静触头盒 | 11.接地母线 | 16.断路器手车 |  |

图3、主母线与支母线的联接型式

| 1.主母线 | 3.螺栓 |
| --- | --- |
| 2.分支小母线 | 4.垫块 |

图4、开关设备地基安装图（单位:mm）

| 柜宽 | 柜深 | W1 | W2 | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1500电缆 | 630 | 800 | 1450 |
|  | 1660架空 |  |  | 1610 |
| 1000 | 1500电缆 | 830 | 1000 | 1450 |
|  | 1660架空 |  |  | 1610 |

图5、开关设备安装基础示意图（单位:mm）

| 柜深 | D1 |
| --- | --- |
| 1500 | 1450 |
| 1600 | 1610 |

图6、开关设备安装示意图

| 柜宽W | 柜深D | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 1500电缆 | 530 | 630 | 880 |
|  | 1660架空 |  |  |  |
| 1000 | 1500电缆 | 730 | 830 | 1040 |
|  | 1660架空 |  |  |  |

注：带括号的尺寸用于柜后架空进出线

7 安装和调试
7.1基础形式
7.1.1 开关设备安装基础的施工应符合《电力建设施工及验收技术规范》中的有关条款规定。
7.1.2 开关设备的安装基础一般要分二次浇灌混凝土，第一次为开关柜安装构件即角钢、方钢或槽钢构成安装基础。第二次浇灌混凝土是地面的补充层，一般厚度为60mm，在浇灌混凝土补充层时，混凝土高度应低于构件平面3~5mm。
7.1.3 开关设备地基安装图4
7.1.4在基础构件安装时要保证安装质量，框架安装的技术标准为1m2公差1mm。

7.2 开关设备的安装
7.2.1 开关设备的安装基础尺寸与安装尺寸
7.2.2 柜体单列时，柜前走廊以2.5m为宜；双列布置时，柜间操作走廊以3m为宜。

7.2.3 按工程需要及图纸表明，将开关柜运至它们特定的位置。如果一排较长的开关柜排列（10台以上），拼柜工作应从中间开始。
7.2.4 开关设备在运输过程中，应使用特定的运输工具如吊车或叉车，严禁使用滚筒、撬棍；且严禁将断路器手车推入柜体一起搬运，断路器手车以及其它手车只有在柜体安装好以后，才能推入相应小室。
7.2.5 松开母线室顶盖螺栓，卸下顶盖。
7.2.6 在母线室前面松开固定螺栓，卸下装卸式隔板。
7.2.7 松开断路器手车室下面的可抽出式隔板9的固定螺栓，并将水平隔板卸下。
7.2.8 松开和移去电缆盖板。
7.2.9 移去开关设备左侧控制小线槽盖板，右前方控制线槽盖板亦同时卸下。
7.2.10 卸下吊装板及固定件。
7.2.11 在此基础上，一个接一个地安装开关柜，开关柜安装不平度不得超过2mm。
7.2.12 当开关设备完全拼接好时，可用M12的地脚螺栓将其与基础柜相连或用电焊与基础柜焊牢。

7.3 母线的安装
开关设备中的母线均采用矩形母线，且为分段形式。当不同电流时，所选用的母线数量、规格不一，因而在安装时必须遵照下列的不骤：
7.3.1 用清洁干燥的软布擦拭母线，检查绝缘套管有否划伤，在连接部位涂上导电膏或中性凡士林。
7.3.2 一个柜接一个柜地安装母线，将主母线和对应的分支小母线接在一起，拴接时应插入合适的垫块，用螺栓拧紧。

7.4 开关设备的接地装置
7.4.1用预设的连接板将各柜的接地母线连接在一起。

7.4.2在开关柜的内部联接所有需要接地的引线。

7.4.3将基础柜架与接地排相连。如果柜子排列超过10台以上，必须有两个以上的接地排。
7.4.4将接地开关的接地线与开关柜接地主母线连接。

7.5开关设备安装后的检查

当开关设备安装就位后，清除柜内设备上的灰尘杂物，然后检查全部紧固螺栓有无松动，接线有无脱落。将断路器在柜中推进、抽出，并进行分合闸操作，观察有无异常。将仪表的指针调整到零位，根据线路图检查二次接线是否正确，对继电器进行调整，检查联锁是否有效。

8 使用与维护

# 8.1 操作程序

虽然开关柜设计有保证开关柜部分操作程序正确的连锁,但是操作人员对开关柜各部分的操作仍有严格按操作规程和技术文件的要求进行,不应随意操作,更不应在操作受阻时不加分析强行操作,否则容易造成设备损坏甚至引起事故。

# 8.1.1 无接地开关的断路器柜的操作

a 将断路器装入柜内:断路器手车准备由柜外推入柜内前应认真检查断路器的状态是否完好。

b 手车在柜内的操作：手车从运转车推入柜内后即处于断开位置，若要继续操作，首先要使手车处于试验位置即应将二次插头插好，此时可对断路器进行操作试验。若要将手车投入运行，首先必须将所有的柜门关闭并确认断路器为分闸状态，然后打开推进机构操作孔挡板，插入操作摇把，顺时针转动摇把直至超越离合器起作用使操作轴空转，此时主回路接通，断路器手车处于工作位置（热备用状态），可通过控制回路对其进行合分操作。若要将手车从工作位置退出，首先应确认断路器已处于分闸状态，打开推进机构操作挡板，插入操作摇把 ，逆时针转动摇把直至超越离合器起作用使操作轴空转，手车便退至实验位置，此时主回路断开，活门关闭（冷备用状态）。

c 从柜内取手车：若准备从柜内取手车，首先应确认手车已处于实验位置，然后拔去二次插头并将其扣锁在手车上。将转运车推至柜前，使其前部的定位杆插入柜体中隔板插孔并将运转车与柜体锁定，将手车平稳向外拉出，当手车完全进入转运车后，将手车与转运车锁定，解除转运车与柜体的锁定，把转运车向后拉出后停稳。如手车需用转运车运输较长 距离时，在推动转运车过程中要格外小心，以免发生意外事故。

d 断路器在柜内的合分状态的确认：断路器的合分状态可由断路器手车面板上的合分合分闸指示牌及继电器仪表室门上的合分闸指示灯两方面判定。

e 紧急手动分闸操作：在控制回路发生故障断路器失去控制电源的情况下，可由操作人员至柜前对断路器进行紧急手动分闸。严禁在正常情况下用手动分闸操作杆操作断路器分闸。

# 8.1.2 有接地开关的断路器柜的操作

将手车推入柜体和从柜体内取出的程序与无接地开关的断路器柜的操作程序完全相同,仅当手车在柜内操作和操作接地开关过程中应注意:

a 手车在柜内的操作:当准备将手车推入工作位置时,除了要遵守7.1.1条b中的诸项要求外,还应该确认接地开关处于分闸状态,否则下一步操作无法完成。

b 合分接地开关操作：若要合接地开关，首先应确认手车已退至断开/试验位置，然后解除手车与接地开关操作轴的锁定，插入接地开关操作手柄，顺时针转动90º。

# 8.1.3 一般隔离柜的操作

隔离手车不具备接通和断开负荷电流的能力,因此在进行隔离手车柜内操作时必须保证首先将与之相配合的短路器分闸,同时短路器分闸后通过辅助触点转换解除与之配合的隔离手车上的电气联锁,只有这样才能操作隔离手车,具体操作程序与断路器手车相同。

# 8.2 使用联锁的注意事项

a 本开关柜的联锁功能是以机械强制性闭锁为主,辅以电气联锁和提示性联锁实现其功能的,能满足”五防”要求,但是操作人员不应因此而忽视操作规程。

b 本开关柜联锁功能是在正常操作中同时实现的,不需要增加额外的操作步骤,而不应强行操作以至损坏设备,甚至导致误操作事故的发生。

c 有些联锁因特殊需要允许紧急解锁，紧急解锁的使用必须慎重，不宜经常使用，使用时也要采取必要的防护措施，一经处理完毕立即恢复解锁状态。

# 8.3 开关柜的检修和维护除按有关规定的要求进行外,应注意以下几点:

a 按所配元件的安装使用说明书的要求检查元件情况并进行必要的调整;

b 检查手车推进机构及联锁的情况，使其满足本技术条件的要求；

c 检查主回路触头的情况，擦除动触头上陈旧油脂，察看触头有无损伤、弹簧力有无明显变化，有无因温度过高而引起的异常氧化现象，如有以上情况应及时处理；

d 检查接地回路各部分情况，包括动静触头、接地母线及过门线等，保证其导电连续性；

e 检查二次触头有无异常情况并进行必要修正；

f 检查各部分紧固件，如有松动应及时紧固。

开关在生产结束后，将由质检部门对其按技术条件及试验大纲按出厂试验的要求进行出厂试验，合格后，才允许出厂，出厂试验的项目有：

（1）主回路的工频耐压试验，包括相间，对地及断口；

（2）辅助回路的工频耐压试验；

（3）主回路的电阻测量；

（4）机械特性及机械操作试验；

（5）机械联锁的正确性检查；

（6）安装元件的正确性检查；

（7）二次回路接线正确性检查；

（8）互换性试验；

（9）按地电阻的测量。

备品备件、专用工具有：指示灯、低压熔断器、控制开关。接地开关操作手柄、手动推进手柄、断路器储能手柄、紧急解锁手柄。