# HXGN15-12高压开关柜

一、概述

HXGN15-12箱式固定交流金属封闭环网开关设备（简称环网柜），是为城市电网改造和建设需要而设计的新型开关设备。在供电系统中亦作为开端负荷电流和短路电流以及关合短路电流之用，适用于交流3~10KV、50HZ的配电系统中。广泛地用于城市电网建设和改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等，作为环网供电单元和终端设备，起着电能的分配、控制和电气设备的保护作用，也可装在预装变电站中。本环网柜配有真空负荷开关，弹簧操动机构，该机构即可手动操作，也可电动操作。接地开关和隔离开关配用手力操作机构，本环网柜成套性强、体积小、无燃烧和爆炸危险，具有可靠的无防功能。本环网柜符合GB3906《3~35KV交流金属封闭开关柜设备》、IEC60420《高压交流负荷开关-熔断器组合金属》标准的有关规定。

- 产品型号及含义

三、设备可适用环境

1、安装地点：户内

2、海拔高度：＜2000米

3、户外环境温度：-15℃～+40℃

4、湿度条件：

日平均值不大于95%，水蒸气压力日平均值不超过2.2KPa；

月平均值不大于90%，水蒸气压力月平均值不超过1.8KPa。

- 地震烈度：8度

- 没有腐蚀性或可燃性气体等明显污染的场所。

四、执行标准：

GB3906             《3—35KV交流金属封闭开关设备》

GB311.1            《高压输变电设备的绝缘配合》

GB311.2～311.6     《高电压试验技术》

GB5582             《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11022            《高压开关设备通用技术条件》

GB1984             《交流高压断路器》

GB191              《包装贮运标志》

GB5273             《变压器、高压电器及套管的接成端子》

GB1985             《交流高压隔离开关和接地开关》

GB1207             《电压互感器》

GB1208            《电流互感器》

GB11032           《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB8287            《高压支柱瓷绝缘子》

GB/T16927.1       《高压试验技术》

GB7354            《局部放电测量》

DL/T404           《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T593           《高压开关设备的共用订货技术导则》

DL/T11022         《高压开关设备通用技术条件》

DL403             《10~35千伏户内高压真空断路器订货技术条件》

GB3309            《高压开关设备常温下的机械试验》

GB763             《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2421            《电工电子产品基本环境试验规程》

GB2706            《交流高压电器动、热稳定试验方法》

IEC298            《额定电压1-52kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GBJ6              《机械工厂电力设计规范》

GB500             《10kV及以下变电所设计规范》

GB50052           《供配电系统设计规范》

GB50524           《工业及民用电力装置接地设计规范》

GB50150           《电气装置安装工程、安装设备交接试验规程》

GB/T4109          《高压套管技术条件》

GB/T16927.1       《高电压试验技术》

- 主要技术参数

- 额定电压：12kV

- 额定雷电冲击耐受电压：相间及相对地75KV，断口间85KV

- 一分钟工频耐受电压：相间及相对地42KV，断口间48KV

- 额定频率：50/60Hz

- 额定电流：主母线630A，分支母线630A

- 额定短时耐受电流：主回路20/3S，

- 接地回路20/2S

- 额定峰值耐受电流：50KA

- 转移电流：1700A

- 防护等级：1P2X

- 负荷开关机械寿命：2000次

- 接地开关机械寿命：2000次

- 外形尺寸(宽x深x高)：375、500、750x1000x1600、1850mm

环网柜HXGN□-12/T630-20的额定参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 630 |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | 额定短路关合电流 （峰值） | kA | 50 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 （峰值） | 主回路 | kA | 50 |
|  |  | 接地回路 |  |  |
| 6 | 额定短时耐受电流 （有效值） | 主回路 | kA | 20 |
|  |  | 接地回路 |  |  |
| 7 | 额定短路持续时间 | 主回路 | s | 4 |
|  |  | 接地回路 |  |  |
| 8 | 额定有功负载开断电流 | A | 630 |
| 9 | 闭环开断电流 | A | 630 |
| 10 | 额定电缆充电电流 | A | 10 |
| 11 | 1min工频耐受电压（有效值） | 对地及相间 | kV | 42 |
|  |  | 真空断口间及隔离断口 |  | 48 |
| 12 | 雷电冲击耐受电压（峰值） | 对地及相间 | kV | 75 |
|  |  | 真空断口间及隔离断口 |  | 85 |
| 13 | 辅助回路和控制回路1min短时工频耐受电压 | kV | 2 |
| 14 | 机械寿命 | 真空负荷开关 | 次 | 10000 |
|  |  | 隔离开关、负荷开关 |  | 2000 |
| 15 | 外壳防护等级 |  | IP2X |

五、结构特点

5.1 结构性能特点

5.1.1环网柜采用8MF型材料组装，全构架安装模数孔E=20mm。

5.1.2环网柜内配FZN21-12D型负荷开关或FZRN21-12D型熔断器组合电器，该型电器带有隔离开关、真空负荷开关、接地开半，且隔离开关及接地开关均有明显断口。

5.1.3隔离开关、真空负荷开关、接地开关、柜门具有完善可靠的机械联动、联锁装置，能有效防止误操作，并确保安全维护。

5.1.4可手动、电动操作。

5.1.5计量柜的柜门、仪表门设有铝封销子。

5.1.6熔断器组合电器柜、熔管带有撞针。短路情况下，撞针撞击跳闸机构，实现快速开断，能有效保护电器设备。

5.1.7环网柜采用正面操作，可靠墙安装。

5.2“五防”闭锁功能。

5.2.1送电操作：只有当柜体门关闭并锁定，操作接地开关到“打开”位置，才能操作负荷开关至合闸位置。 5.2.2停电操作：当负荷开关处于隔离位置，才能关合接地开关，接地开关处于合闸位置时，插入绝缘隔板到位，才能打开柜门。

5.2.3真空灭弧室与隔离刀有可靠的联锁，而隔离刀与接地刀互为联动，并与柜门联锁，绝缘隔板与柜门也有联锁。

环网供电原理

环网供电一般由三个基本单元组成（见图）进出线柜作为环网单元，当任一线路出现故障时，能及时隔离，并由另一单元保证用户变压器支路连续供电。用户回路环网柜对变压器起着保护和隔离作用，便于维护检修。

环网柜可任意延展，并可根据用户要求由基本单元构成多种组合方案。